## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [10 empty] | QUANT. DE POÇOS = | 4 | UNID.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG. | [6 empty] | DATA: 12/09/2024
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.
LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG |  |  |  | ISS = | 3% |  | FORMA DE EXECUÇÃO: ( X ) INDIRETA
REFERÊNCIAS: PLANILHA DE PREÇOS DA COPASA SUDESDE (07/2024) / SEINFRA LESTE (04/2024) / SINAPI MG (06/2024) - TODAS COM DESONERAÇÃO; E COTAÇÕES DE MERCADO. | [6 empty] | BDI 1 = | 29.2%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES | [6 empty] | BD2 = | 20.54%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | % DE BDI UTILIZADO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  |  | QUANT. UNIT. | QUANT. TOTAL
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
01.01.01 | TABELA SEMAD | AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR | UN | 4 | 195.35 | 29.2% | 252.39 | 1009.56 | 86.95 |  | 1 | 4
01.01.02 | 65000007 (COPASA) | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO (3,00X1,50) | M2 | 18 | 392.73 | 29.2% | 507.41 | 9133.38 | 726.5 |  | 4.5 | 18
SUB - TOTAL DO ITEM 01 | [7 empty] | 10142.94
02. |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 75,00M
02.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
02.01.01 | 65001069 (COPASA) | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | UN | 4 | 735.59 | 29.2% | 950.38 | 3801.52 | 336.56 |  | 1 | 4
02.01.02 | 65001070 (COPASA) | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTO-PNEUMATICA | KM | 800 | 24.66 | 29.2% | 31.86 | 25488 | 7.69 |  | 200 | 800
02.01.03 | 65001071 (COPASA) | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | KM | 800 | 6.24 | 29.2% | 8.06 | 6448 | 2.14 |  | 200 | 800
02.01.04 | 65001090 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 40 | 224.08 | 29.2% | 289.51 | 11580.4 | 69.62 | 75 | 10 | 40
02.01.05 | 65001091 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" | M | 40 | 256.2 | 29.2% | 331.01 | 13240.4 | 81.38 |  | 10 | 40
02.01.06 | 65001092 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12" | M | 40 | 262.85 | 29.2% | 339.6 | 13584 | 85.14 |  | 10 | 40
02.01.07 | 65001093 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | M | 140 | 216.73 | 29.2% | 280.02 | 39202.8 | 80.85 |  | 35 | 140
02.01.08 | 65001094 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 40 | 226.73 | 29.2% | 292.94 | 11717.6 | 94.61 |  | 10 | 40
02.01.09 | 65001098 (COPASA) | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 16 | 41.09 | 29.2% | 53.09 | 849.44 | 12.03 |  | 4 | 16
02.01.10 | 65001105 (COPASA) | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M3 | 8 | 287.47 | 29.2% | 371.41 | 2971.28 | 91.85 |  | 2 | 8
02.01.11 | 65001103 (COPASA) | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16 | 58.27 | 29.2% | 75.28 | 1204.48 | 17.52 |  | 4 | 16
02.01.12 | 65001101 (COPASA) | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 40 | 30.49 | 29.2% | 39.39 | 1575.6 | 13.87 |  | 10 | 40
02.01.13 | 65001107 (COPASA) | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UN | 4 | 963.28 | 29.2% | 1244.56 | 4978.24 | 474 |  | 1 | 4
02.01.14 | 65001108 (COPASA) | TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 | UN | 4 | 92.68 | 29.2% | 119.74 | 478.96 | 39.95 |  | 1 | 4
02.01.15 | 65001097 (COPASA) | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OU INOXIDAVEL | M | 120 | 90.75 | 29.29% | 117.33 | 14079.6 | 25.34 |  | 30 | 120
02.01.16 | COTAÇÃO 8 | TUBO AÇO PRETO DE 6" - PAREDE 3.35MM (TUBO DE REVESTIMENTO) | M | 120 | 326.6667 | 20.54% | 393.76 | 47251.2 | COPASA |  | 30 | 120
02.01.17 | 65001106 (COPASA) | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UN | 4 | 47.47 | 29.2% | 61.33 | 245.32 | 22.56 |  | 1 | 4
02.01.18 | 65001114 (COPASA) | ANALISE FISICO-QUIMICA | UN | 4 | 371.18 | 29.2% | 479.56 | 1918.24 | 272.15 |  | 1 | 4
02.01.19 | 65001115 (COPASA) | ANALISE BACTERIOLOGICA | UN | 4 | 120.28 | 29.2% | 155.4 | 621.6 | 81.46 |  | 1 | 4
SUB - TOTAL DO ITEM 02 | [7 empty] | 201236.68
03. |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 75,00M
03.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
03.01.01 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 100 | 5.75 | 29.2% | 7.43 | 743 | 2.7 |  | 25 | 100
03.01.02 | 65000336 (COPASA) | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) | UN | 4 | 159.63 | 29.2% | 206.24 | 824.96 | 59.27 |  | 1 | 4
03.01.03 | 65001083 (COPASA) | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO ATÉ 2", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 60M A 120M | UN | 4 | 534.81 | 29.2% | 690.97 | 2763.88 | 255.86 |  | 1 | 4
03.01.04 | COTAÇÃO 7 | TUBO GALVANIZADO 1 1/2" - PAREDE 3.35MM GALVANIZADO A FOGO (TUBO EDUTOR) | M | 300 | 131.6667 | 20.54% | 158.71 | 47613 | 19.7 |  | 75 | 300
03.01.05 | 65001654 (COPASA) | MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 KVA | UN | 4 | 1720.24 | 29.2% | 2222.55 | 8890.2 | 663.43 |  | 1 | 4
03.01.06 | 91870 (SINAPI) | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 11.85 | 29.2% | 15.31 | 4593 | 2.13 |  | 75 | 300
03.01.07 | 40366 (INSUMO SINAPI) | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | 68 | 45.72 | 20.54% | 55.11 | 3747.48 | 4.35 |  | 17 | 68
03.01.08 | 65001078 (COPASA) | BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50MM (1.1/2") | UN | 4 | 1981.89 | 29.2% | 2560.6 | 10242.4 | 982.91 |  | 1 | 4
03.01.09 | 3 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23 - MODELO SHINDLER OU SIMILAR | UN | 4 | 5688.345 | 29.2% | 7349.34 | 29397.36 | COPASA |  | 1 | 4
03.01.10 | 91931 (SINAPI) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - PARA ALIMENTAÇÃO DA BOMBA ATÉ O QUADRO DE COMANDO | M | 900 | 9.56 | 29.2% | 12.35 | 11115 | COPASA
03.01.11 | 4 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA MOTOR 220V MONOFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,00 C.V. | UN | 4 | 1183.72 | 29.2% | 1529.37 | 6117.48 | COPASA |  | 1 | 4
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 126047.76
04. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
04.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
04.01.01 | 65001169 (COPASA) | LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL | KM | 1.0547 | 1442.2 | 29.2% | 1863.32 | 1965.32 | 679.74
04.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 421.896 | 5.75 | 29.2% | 7.43 | 3134.69 | 2.7
04.01.03 | 65000160 (COPASA) | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 253.1376 | 12.67 | 29.2% | 16.37 | 4143.86 | 5.76
04.01.04 | 65003321 (COPASA) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 421.896 | 7.19 | 29.2% | 9.29 | 3919.41
04.01.05 | 65000173 (COPASA) | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 253.1376 | 21.25 | 29.2% | 27.46 | 6951.16 | 10.15
04.01.06 | 65000386 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 1054.74 | 1.99 | 29.2% | 2.57 | 2710.68 | 0.98
04.01.07 | 36084 (INSUMO SINAPI) | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1054.74 | 13.49 | 20.54% | 16.26 | 17150.07 | 3.6
04.01.08 | 1 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR PP 2X2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS EM ELETRODUTOS CORRUGADOS EM PEAD 1/2", JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO. | M | 1054.74 | 8.7944 | 29.2% | 11.36 | 11981.85 | COPASA
04.01.09 | 2 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE NÍVEL - 25A | UN | 4 | 67.6257 | 29.2% | 87.37 | 349.48 |  |  | 1 | 4
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 52306.52
05. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
05.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
05.01.01 | 5 (COMPOSIÇÃO DE CUSTO) | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E PASTILHAS DE CLORO. | UN | 4 | 465.48 | 29.2% | 601.4 | 2405.6 | COPASA |  | 1 | 4
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 2405.6
06. |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
06.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
06.01.01 | 97101 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 18.75 | 180.45 | 29.2% | 233.14 | 4371.38 | COPASA |  | 1 | 4
06.01.02 | ED-29742 (SEINFRA) | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TORNEIRA BÓIA E TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UN | 3 | 3495.39 | 29.2% | 4516.04 | 13548.12 |  | 3495.39 | 1 | 4
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 17919.5
07. |  | REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
7.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
07.01.01 | 65001169 (COPASA) | LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL | KM | 2.2131 | 1442.2 | 29.2% | 1863.32 | 4123.66 | 679.74
07.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 885.228 | 5.75 | 29.2% | 7.43 | 6577.24 | 2.7
07.01.03 | 65000160 (COPASA) | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 531.1368 | 12.67 | 29.2% | 16.37 | 8694.71 | 5.76
07.01.04 | 65003321 (COPASA) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 885.228 | 7.19 | 29.2% | 9.29 | 8223.77
07.01.05 | 65000173 (COPASA) | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 531.1368 | 21.25 | 29.2% | 27.46 | 14585.02 | 10.15
07.01.06 | 65000386 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 2213.07 | 1.99 | 29.2% | 2.57 | 5687.59 | 0.98
07.01.07 | 36378 (INSUMO SINAPI) | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 2213.07 | 20.46 | 20.54% | 24.66 | 54574.31 | 3.6
07.01.08 | ED-48476 (SEINFRA) | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 209.16 | 13.24 | 29.2% | 17.2928 | 3616.9545
07.01.09 | ED-50418 (SEINFRA) | MÃO-DE-OBRA PARAEXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, EXCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM] | M2 | 209.16 | 11.21 | 29.2% | 14.6414 | 3062.3912 |  | 11.2079
SUB - TOTAL DO ITEM 07 | [7 empty] | 109145.6458
SUB - TOTAL DOS ITENS 1 AO 07 | [7 empty] | 519204.6458
08. |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
08.01 | ED-50392 (SEINFRA) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 519204.6458 | - | 2596.0232 | 2596.0232
SUB - TOTAL DO ITEM 07 | [7 empty] | 2596.0232
TOTAL GERAL | [7 empty] | 521800.669
Importante:
| XXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXX
| ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXXXX |  | REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE
R. T. LICITANTE

## COTAÇÕES DE PREÇOS
COTAÇÕES DE MATERIAIS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG.
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.
LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG
DATA: 12/09/2024
REFERÊNCIA: COTAÇÕES DE MERCADO
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS | FORNEDEDOR 1 | FORNEDEDOR 2 | FORNEDEDOR 3 | M | MEDIANA | C. P/M
|  |  | CASA E CONSTRUÇÃO | MERCADO LIVRE | SHOPEE
|  |  | (R$) | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$)
| 1 | ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD 1/2" - 50,00M | 70.99 | 54.5 | 46.72 | 50 | 54.5 | 1.09
|  |  | FORNEDEDOR 1 | FORNEDEDOR 2 | FORNEDEDOR 3 | M | MEDIANA | C. P/M
|  |  | MAGULU | ELÉTRICA LIMA | AMERICANAS
|  |  | (R$) | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$)
| 2 | CABO DE COBRE BIPOLAR PP 2X2.50MM2 - 100,00M | 293.55 | 239 | 257.75 | 100 | 257.75 | 2.5775
|  |  | FORNEDEDOR 1 | FORNEDEDOR 2 | FORNEDEDOR 3 | UNID. | MEDIANA | C. P/UNID.
|  |  | JAUNIBRAS | MAGAZINE LUÍZA | AMERICANAS
|  |  | (R$) | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$)
| 3 | BOIA ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE NÍVEL - 25A | 45.75 | 31.5 | 43.9 | 1 | 43.9 | 43.9
|  |  | FORNEDEDOR 1 | FORNEDEDOR 2 | FORNEDEDOR 3 | UNID. | MEDIANA | C. P/UNID.
|  |  | BOMBA SHOPING | SAFRA IRRIGAÇÃO | RICARDO BOMBAS
|  |  | (R$) | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$)
| 4 | MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23 | 5618.7 | 4748.03 | 6769 | 1 | 5618.7 | 5618.7
|  |  | FORNEDEDOR 1 | FORNEDEDOR 2 | FORNEDEDOR 3 | UNID. | MEDIANA | C. P/UNID.
|  |  | FERPAM | BOMBA SHOPING | ELÉTRICA SUZUKI
|  |  | (R$) | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$)
| 5 | QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO DE 5CV 220V MONOFÁSICO | 1570.87 | 811.8 | 998 | 1 | 998 | 998
|  |  | FORNEDEDOR 1 | FORNEDEDOR 2 | FORNEDEDOR 3 | UNID. | MEDIANA | C. P/UNID.
|  |  | CLORACQUA | SOLUÇÕES CASA E PISCINA | UNIVERSO PISCINAS
|  |  | (R$) | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$)
| 6 | CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E PASTILHAS DE CLORO | 329 | 327.59 | 389 | 1 | 329 | 329
|  |  | FORNEDEDOR 1 | FORNEDEDOR 2 | FORNEDEDOR 3 | M | MEDIANA | C. P/M.
|  |  | SULMINAS BOMBAS | MASTER POÇOS ARTESIANOS | MENDONÇA POÇOS
|  |  | (R$) | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$)
| 7 | TUBO GALVANIZADO 1 1/2" - PAREDE 3.35MM GALVANIZADO A FOGO (TUBO EDUTOR) | 775 | 790 | 829.5 | 6 | 790 | 131.6667
|  |  | FORNEDEDOR 1 | FORNEDEDOR 2 | FORNEDEDOR 3 | M | MEDIANA | C. P/M.
|  |  | SULMINAS BOMBAS | MASTER POÇOS ARTESIANOS | MENDONÇA POÇOS
|  |  | (R$) | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$)
| 8 | TUBO AÇO PRETO DE 6" - PAREDE 3.35MM (TUBO DE REVESTIMENTO) | 1920 | 1960 | 2044 | 6 | 1960 | 326.6667
CLIFFORD PETERLE REZENDE
| ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG Nº56.477/D |  |  |  | RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA
| R. T. MUNICÍPO DE IBERTIOGA-MG |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG

## COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG.
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.
LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG
DATA: 12/09/2024
REFERÊNCIAS: PLANILHA DE PREÇOS DA COPASA SUDESDE (07/2024) / SEINFRA LESTE (04/2024) / SINAPI MG (06/2024) - TODAS COM DESONERAÇÃO; E COTAÇÕES DE MERCADO.
| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | CONSUMO | C. UNIT. | C. TOTAL
| 1 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR PP 2X2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS EM ELETRODUTOS CORRUGADOS EM PEAD 1/2", JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO. | M |  |  | 8.7944
| 1.1 | COTAÇÃO | 1 | ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD 1/2" - 50,00M | M | 1 | 1.09 | 1.09
| 1.2 | COTAÇÃO | 2 | CABO DE COBRE BIPOLAR PP 2X2.50MM2 - 100,00M | M | 1.2434 | 2.5775 | 3.2049
| 1.3 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UNID. | 0.0094 | 3.51 | 0.032994
| 1.4 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0962 | 20.82 | 2.0029
| 1.5 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0962 | 25.61 | 2.4637
| 2 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE NÍVEL - 25A | UNID. |  |  | 67.6257
| 2.1 | COTAÇÃO | 3 | BOIA ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE NÍVEL - 25A | UNID. | 1 | 43.9 | 43.9
| 2.2 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.511 | 20.82 | 10.639
| 2.3 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.511 | 25.61 | 13.0867
| 3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23 - MODELO SHINDLER OU SIMILAR | UNID. |  |  | 5688.345
| 3.1 | COTAÇÃO | 4 | MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23 | UNID. | 1 | 5618.7 | 5618.7
| 3.2 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.82 | 31.23
| 3.3 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 25.61 | 38.415
| 4 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO PARA MOTOR 220V MONOFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,00 C.V. | UNID. |  |  | 1183.72
| 4.1 | COTAÇÃO | 5 | QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO DE 5CV 220V MONOFÁSICO | UNID. | 1 | 998 | 998
| 4.2 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.82 | 83.28
| 4.3 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.61 | 102.44
| 5 |  |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E PASTILHAS DE CLORO. | UNID. |  |  | 465.48
| 5.1 | COTAÇÃO | 6 | CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E PASTILHAS DE CLORO | UNID. | 1 | 329 | 329
| 5.2 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | H | 2 | 19.82 | 39.64
| 5.3 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.21 | 96.84
XXXXXXXXXXXXXXX
| ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXX
| R. T. LICITANTE |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE

## CÁLCULO DE RESERVATÓRIOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.
LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG
DATA: 12/09/2024
LOCAL: | ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS = | [5 empty] | 12 | UNID.
| NÚMERO DE HABITANTES POR UNIDADE= | [5 empty] | 4 | HAB.
| POPULAÇÃO DE PROJETO (PP) = | [5 empty] | 48 | HAB.
| CONSUMO POR HABITANTE (CHAB) = | [5 empty] | 150 | LITROS HABITANTES/DIA
VOLUME DO RESERVATÓRIO PARA 1/3 DA CAPACIDADE DIÁRIA (8 HORAS)
| K1 = | 1.25 | - PREVISÃO FUTURA
ASSIM TEREMOS:
|  | V= | PP | * | CHAB |  | * | K1
3
|  | V= | 48 | * | 150 | * | 1.25 | = | 3000 | LITROS
3
[7 empty] | CONCLUINDO = |  | DEVERÁ SER UTILIZADO RESERVATÓRIO DE 5.000L
LOCAL: | COMUNIDADE CAPOEIRAS
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS = | [5 empty] | 12 | UNID.
| NÚMERO DE HABITANTES POR UNIDADE= | [5 empty] | 4 | HAB.
| POPULAÇÃO DE PROJETO (PP) = | [5 empty] | 48 | HAB.
| CONSUMO POR HABITANTE (CHAB) = | [5 empty] | 150 | LITROS HABITANTES/DIA
VOLUME DO RESERVATÓRIO PARA 1/3 DA CAPACIDADE DIÁRIA (8 HORAS)
| K1 = | 1.25 | - PREVISÃO FUTURA
ASSIM TEREMOS:
|  | V= | PP | * | CHAB |  | * | K1
3
|  | V= | 48 | * | 150 | * | 1.25 | = | 3000 | LITROS
3
[7 empty] | CONCLUINDO = |  | DEVERÁ SER UTILIZADO RESERVATÓRIO DE 5.000L
LOCAL: | COMUNIDADE FLORENÇA
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS = | [5 empty] | 20 | UNID.
| NÚMERO DE HABITANTES POR UNIDADE= | [5 empty] | 4 | HAB.
| POPULAÇÃO DE PROJETO (PP) = | [5 empty] | 80 | HAB.
| CONSUMO POR HABITANTE (CHAB) = | [5 empty] | 150 | LITROS HABITANTES/DIA
VOLUME DO RESERVATÓRIO PARA 1/3 DA CAPACIDADE DIÁRIA (8 HORAS)
| K1 = | 1.25 | - PREVISÃO FUTURA
ASSIM TEREMOS:
|  | V= | PP | * | CHAB |  | * | K1
3
|  | V= | 80 | * | 150 | * | 1.25 | = | 5000 | LITROS
3
[6 empty] | CONCLUINDO = |  | NÃO SERÁ NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO
IMPORTANTE:
DEVERÃO SER APROVEITADOS OS RESERVATÓRIOS EXISTENTES
LOCAL: | COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS = | [5 empty] | 12 | UNID.
| NÚMERO DE HABITANTES POR UNIDADE= | [5 empty] | 4 | HAB.
| POPULAÇÃO DE PROJETO (PP) = | [5 empty] | 48 | HAB.
| CONSUMO POR HABITANTE (CHAB) = | [5 empty] | 150 | LITROS HABITANTES/DIA
VOLUME DO RESERVATÓRIO PARA 1/3 DA CAPACIDADE DIÁRIA (8 HORAS)
| K1 = | 1.25 | - PREVISÃO FUTURA
ASSIM TEREMOS:
|  | V= | PP | * | CHAB |  | * | K1
3
|  | V= | 48 | * | 150 | * | 1.25 | = | 3000 | LITROS
3
[7 empty] | CONCLUINDO = |  | DEVERÁ SER UTILIZADO RESERVATÓRIO DE 5.000L
XXXXXXXXXXXXXXX
ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXXXX
R. T. LICITANTE
XXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE

## DIMENSIONAMENTO DE MOTOBOMBAS
DIMENSIONAMENTO DE MOBOMBAS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.
LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG
LOCAL: | ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA
| AMT = | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL = PRESSÃO DE TRABALHO
| AS = | ALTURA DE SUCÇÃO (ALTURA DA ÁGUA ATÉ A BOMBA) | [7 empty] | = | 0 | M
| AR = | ALTURA DE RECALQUE (ALTURA DA BOMBA ATÉ A ENTRADA DO RESERVATÓRIO) | [9 empty] | = | 103.5 | M
| PC = | PERDA DE CARGA
* A PERDA DE CARGA DEVERÁ SER CALCULADA ATRAVÉS DA VAZÃO EM M3/H, UTILIZANDO TABELA DE PERDA DE CARGAS
| CTB = | COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULAÇÃO | [5 empty] | = | 330.35 | M
| VAZÃO ESTIMADA DO POÇO = |  |  |  | 5 | M3/H
| VALOR TABELADO DA PERDA DE CARGA = | [5 empty] | 1.2% | - | PARA TUBULAÇÕES DE PVC DE 2" (50MM)
ASSIM TEREMOS:
| PC = | CTB * VALOR TABELADO
| PC = | 330.35 | * | 1.2% | = |  | 3.9642 | MCA
CONCLUINDO:
| AMT = | (AS + AR + PC) + 5,00%
| AMT = | 112.8374 |  | MCA
MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23
LOCAL: | COMUNIDADE CAPOEIRAS
| AMT = | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL = PRESSÃO DE TRABALHO
| AS = | ALTURA DE SUCÇÃO (ALTURA DA ÁGUA ATÉ A BOMBA) | [7 empty] | = | 0 | M
| AR = | ALTURA DE RECALQUE (ALTURA DA BOMBA ATÉ A ENTRADA DO RESERVATÓRIO) | [9 empty] | = | 108 | M
| PC = | PERDA DE CARGA
* A PERDA DE CARGA DEVERÁ SER CALCULADA ATRAVÉS DA VAZÃO EM M3/H, UTILIZANDO TABELA DE PERDA DE CARGAS
| CTB = | COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULAÇÃO | [5 empty] | = | 184.75 | M
| VAZÃO ESTIMADA DO POÇO = |  |  |  | 5 | M3/H
| VALOR TABELADO DA PERDA DE CARGA = | [5 empty] | 1.2% | - | PARA TUBULAÇÕES DE PVC DE 2" (50MM)
ASSIM TEREMOS:
| PC = | CTB * VALOR TABELADO
| PC = | 184.75 | * | 1.2% | = |  | 2.217 | MCA
CONCLUINDO:
| AMT = | (AS + AR + PC) + 5,00%
| AMT = | 115.7279 |  | MCA
MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23
LOCAL: | COMUNIDADE FLORENÇA
| AMT = | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL = PRESSÃO DE TRABALHO
| AS = | ALTURA DE SUCÇÃO (ALTURA DA ÁGUA ATÉ A BOMBA) | [7 empty] | = | 0 | M
| AR = | ALTURA DE RECALQUE (ALTURA DA BOMBA ATÉ A ENTRADA DO RESERVATÓRIO) | [9 empty] | = | 92 | M
| PC = | PERDA DE CARGA
* A PERDA DE CARGA DEVERÁ SER CALCULADA ATRAVÉS DA VAZÃO EM M3/H, UTILIZANDO TABELA DE PERDA DE CARGAS
| CTB = | COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULAÇÃO | [5 empty] | = | 466.67 | M
| VAZÃO ESTIMADA DO POÇO = |  |  |  | 0 | M3/H
| VALOR TABELADO DA PERDA DE CARGA = | [5 empty] | 1.2% | - | PARA TUBULAÇÕES DE PVC DE 2" (50MM)
ASSIM TEREMOS:
| PC = | CTB * VALOR TABELADO
| PC = | 466.67 | * | 1.2% | = |  | 5.6 | MCA
CONCLUINDO:
| AMT = | (AS + AR + PC) + 5,00%
| AMT = | 102.48 |  | MCA
MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23
LOCAL: | COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG
| AMT = | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL = PRESSÃO DE TRABALHO
| AS = | ALTURA DE SUCÇÃO (ALTURA DA ÁGUA ATÉ A BOMBA) | [7 empty] | = | 0 | M
| AR = | ALTURA DE RECALQUE (ALTURA DA BOMBA ATÉ A ENTRADA DO RESERVATÓRIO) | [9 empty] | = | 0 | M
| PC = | PERDA DE CARGA
* A PERDA DE CARGA DEVERÁ SER CALCULADA ATRAVÉS DA VAZÃO EM M3/H, UTILIZANDO TABELA DE PERDA DE CARGAS
| CTB = | COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULAÇÃO | [5 empty] | = | 0 | M
| VAZÃO ESTIMADA DO POÇO = |  |  |  | 0 | M3/H
| VALOR TABELADO DA PERDA DE CARGA = | [5 empty] | 1.2% | - | PARA TUBULAÇÕES DE PVC DE 2" (50MM)
ASSIM TEREMOS:
| PC = | CTB * VALOR TABELADO
| PC = | 0 | * | 1.2% | = |  | 0 | MCA
CONCLUINDO:
| AMT = | (AS + AR + PC) + 5,00%
| AMT = | 0 |  | MCA
MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23
XXXXXXXXXXXXXXX
ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXXXX
R. T. LICITANTE
XXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE

## PLANILHA DE LEVANTAMENTO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG. | [11 empty] | DATA: 12/09/2024
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.
LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG
|  | REDE ADUTORA |  |  | MOTOBOMBA |  |  |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | RECOMP. PAVIMENTO | RESERVATÓRIOS DE POLIESTILENO
|  | TUBO PVC - D=50MM | DESNÍVEL: CAPTAÇÃO-RESERVATÓRIO |  | PROFUNDIDADE MÉDIA DO POÇO (M) = |  | 75 | ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO ATÉ A MOTOBOMBA | ALIMENTAÇÃO BÓIA DE NÍVEL | TUBO PVC - D=50MM | CALÇAMENTO | 5000 | EXECUÇÃO DE RADIER - E=10CM
|  | (M) | COTAS |  | ALTURA DE RECALQUE | COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULAÇÃO | VAZÃO ESTIMADA DO POÇO | CABOS DE COBRE 6.00MM2 (3X) | CABOS DE COBRE PP 2X2,50MM2 | (M) | (M2) | (UNID) | (M2)
|  |  | POÇO | RESERVATÓRIO | (M) | (M) | (M3/H) | (M) | (M)
1 | ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA | 255.35 | 1121.5 | 1150 | 103.5 | 330.35 | 5 | 225 | 255.35 | 520.92 | 0 | 1 | 6.25
2 | COMUNIDADE CAPOEIRAS | 109.75 | 1040 | 1073 | 108 | 184.75 | 5 | 225 | 109.75 | 1424.57 | 0 | 1 | 6.25
3 | COMUNIDADE FLORENÇA | 391.67 | 1083 | 1100 | 92 | 466.67 | 5 | 225 | 391.67 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COMUNIDADE PORTEIRINHAS | 297.97 | 1102 | 1143 | 116 | 372.97 | 5 | 225 | 297.97 | 267.58 | 209.16 | 1 | 6.25 | 2625.93
| TOTAL | 1054.74 | [5 empty] | 900 | 1054.74 | 2213.07 | 209.16 | 3 | 18.75
IMPORTANTE:
DE ACORDO COM O DIMENSIONAMENTO, EM TODOS OS POÇOS, DEVERÃO SER UTILIZADOS O MESMO MODELO DE MOTOBOMBA:
* | MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23
XXXXXXXXXXXXXXX | [9 empty] | XXXXXXXXXXXXXX
ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXXXX | [9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE
R. T. LICITANTE

## DEMONSTRATIVO BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG.
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.
LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
| DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  |  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  |  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
| CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
| LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
| DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.8302% | 0.76% | 0.8302% | 0.8302% | 0.76% | 0.76% | CD
| SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
| SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
| RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
| TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
| ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
| PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
| COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
| CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
| FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI (NUMERADOR) |  | 16.81% | 16.73% | 16.81% | 16.81% | 10.72% | 13.14%
| BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
| BDI |  | 28.58% | 29.2% | 30.01% | 30.74% | 20.54% | 26.62%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
DATA: 12/09/2024
| XXXXXXXXXXXXXXX | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXX
| ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXXXX | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE
R. T. LICITANTE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG. |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: |  | 521800.669 |  |  | DATA: 12/09/2024
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS. |  |  | LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª ETAPA) - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.944% | 100%
|  |  | Financeiro | 10142.94 | 10142.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. | - | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 75,00M | Físico % | 38.57% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 201236.68 | 100618.34 | 100618.34 | 0 | 0 | 0 | 0
03. |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 75,00M | Físico % | 24.16% | 100%
|  |  | Financeiro | 126047.76 | 126047.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | Físico % | 10.02% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 52306.52 | 0 | 26153.26 | 26153.26 | 0 | 0 | 0
05. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Físico % | 0.461% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2405.6 | 0 | 0 | 2405.6 | 0 | 0 | 0
06. |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | Físico % | 3.434% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 17919.5 | 0 | 0 | 17919.5 | 0 | 0 | 0
07. |  | REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Físico % | 20.92% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 109145.6458 | 0 | 54572.8229 | 54572.8229 | 0 | 0 | 0
08. |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.4975% | 50% |  | 50%
|  |  | Financeiro | 2596.0232 | 1298.0116 | 0 | 1298.0116 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 45.63% | 34.75% | 19.61% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 521800.669 | 238107.0516 | 181344.4229 | 102349.1945 | 0 | 0 | 0
| XXXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Observações:
| ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG NºXXXXXXXXXXXXXXX |  | REPRESENTANTE LEGAL LICITANTE
R. T. LICITANTE